Uzupełnienie do programu funkcjonalno – użytkowego (zwanego dalej PFU)

Dla zadania: Budowa bloku operacyjnego z OIOM (OAiT)

oraz centralną sterylizatornią.

Dotyczy opisu ogólnego przedmiotu zamówienia pkt. 5

- Zakończenie robót budowlanych instalacyjnych związanych wykonaniem I etapu inwestycji należy zaprojektować w sposób, który umożliwi rozpoczęcie realizacji etapu II i III bez konieczności ingerencji w funkcjonujące pomieszczenia i instalacje oddane w etapie I bez konieczności wyłączenia dostarczanych do budynku mediów. Pomieszczenia przewidywane do wykonania w etapie II i III winny być wyposażone w instalację grzewczą umożliwiającą utrzymanie temperatury dyżurnej w w/w pomieszczeniach.

- Pomieszczenia zaplecza konferencyjnego przewidzianych do wykonania w etapie I wykonać w stanie surowym zamkniętym bez montażu wyposażenia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy winien wykonać badania geologiczne gruntu na którym posadowiony będzie budynek oraz wykonać odkrywki starych fundamentów w miejscach połączeń z nowym budynkiem w celu ewentualnego zabezpieczenia starych fundamentów.

- Wykonawca winien uwzględnić projektowany w najbliższym sąsiedztwie budynek stacji dializ oraz zapewnić na okres budowy przejezdność drogi pożarowej biegnącej wokół kompleksu budynków głównych Szpitala.

- Wykonawca winien przeanalizować lokalizację bloku operacyjnego w kontekście długości dróg ewakuacyjnych ppoż. oraz ochrony ppoż. budynków Szpitala w oparciu o aktualne przepisy i dokumentację, którą posiada Szpital.

Branża sanitarna.

- Dotyczy punktu 10.6.1.1. PFU Po wykonaniu bilansu zapotrzebowania całości nowego bloku na ciepło dla potrzeb wentylacji i c.o., c.w. należy dokładnie przeanalizować możliwość zasilania w ciepło z istniejącej kotłowni, w przypadku niespełnienia wymagań i braku pokrycia zapotrzebowania mocy cieplnej z odpowiednim rezerwowaniem ująć w projekcie i wykonać niezależną kotłownię dla potrzeb nowego budynku. Powyższą analizę należy ująć w projekcie budowlanym.

- Dotyczy punktu 10.6.2. PFU Miejsce i sposób włączenia zasilania nagrzewnic dla potrzeb wentylacji mechanicznej wyniknie z przeprowadzonego bilansu ciepła zgodnie z punktem 1.

- W projekcie nie należy przewidywać zasilania urządzeń z istniejących kotłów parowych na kotłowni głównej.

- Należy przeanalizować pod względem ekonomicznym zastosowanie indywidualnych elektrycznych wytwornic pary lub zastosowania centralnego kotła i sieci parowej.

- Dotyczy punktu 10.5.2. PFU. Projektant instalacji wodociągowej musi przeanalizować zasilanie w wodę z przebudowywanej szpitalnej sieci wodociągowej DN 150 mm, biorąc pod uwagę wydajność instalacji hydrantowej na istniejących budynkach szpitala i wymagane ciśnienie na wypływie w projektowanym bloku operacyjnym.

- Należy uwzględnić wykonywaną przez szpital przebudowę sieci zasilającej wodociągowej.

- Oprócz metody termicznej należy przewidzieć dodatkowy system poprawy jakości wody poprzez montaż generatorów dezynfekcji ciepłej wody dwutlenkiem chloru (eliminacja Legionelli).

- Dotyczy punktu 10.7. PFU. Lance parowe do regulacji wilgotności powietrza nawiewanego zasilone winny być przy uwzględnieniu bilansu ciepła, o którym jest mowa w p. 1 oraz punktów  3 i 4.

- Należy przewidzieć opomiarowanie wszystkich mediów dla budynku.

- W związku z zapisem w programie o ewentualnej przyszłościowej nadbudowie budynku bloku operacyjnego projektant musi wziąć pod uwagę:

a) Konieczność zaprojektowania zwiększonych przekrojów przyłączy do budynku                  .            zakończonych w węzłach lub rozdzielaczach.

b) Należy przewidzieć w projekcie architektoniczno-budowlanym szachty dla przeprowadzenia instalacji dla potrzeb ewentualnej nadbudowy budynku.

- Dotyczy punktu 10.8. PFU Tlen do projektowanego budynku bloku operacyjnego doprowadzić niezależną nitką z budynku tlenowni oraz jako zasilanie rezerwowe z budynku H z analizą pod tym kątem przekrojów istniejącej instalacji dostarczającej tlen do budynku H z uwzględnieniem przewidywanej nadbudowy.

- Przy montażu zlewów przewidzieć wykonanie szafek.

Branża elektryczna

Dotyczy punktu 10.9. PFU

- Zasilanie bloku przewiduje się z istniejącej stacji transformatorowej GSZ z dwoma transformatorami, po 1000 kVA, po dokonaniu modernizacji, która nie jest przedmiotem tej procedury przetargowej.

- Wykonanie linii kablowych od stacji GSZ do bloku jest przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

Projektant branży elektrycznej winien ściśle współpracować z projektantem wykonującym dokumentację projektową na przebudowę systemu zasilania szpitala w energię elektryczną i w pierwszym etapie prac projektowych dokonać analizy zapotrzebowania mocy przez blok operacyjny niezbędnej do rozpoczęcia prac projektowych realizowanych w ramach przebudowy systemu zasilania.

- W ramach przebudowy systemu zasilania szpital dokona w roku bieżącym zakupu agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA z funkcją samostartu o zakładanym czasie podtrzymania pracy 24 h.

- Wymaganą przebudowę stacji GSZ w niezbędnym zakresie do włączenia linii zasilających oraz agregatu prądotwórczego wykona inwestor w ramach odrębnego postępowania przetargowego.

- Projektant branży elektrycznej winien uwzględnić montaż zakupionych przez szpital 2 szt. zasilaczy bezprzerwowych UPS o mocy po 100 kVA pod potrzeby nowego bloku operacyjnego.

- W związku z zapisem w programie o ewentualnej przyszłościowej nadbudowie bloku operacyjnego projektant powinien :

- Szacunek przewidywanej nadwyżki mocy wykonać na etapie projektu budowlanego w konsultacji z kierownikiem sekcji eksploatacyjnej.

- Przewidzieć zapas przekroju i ilości kanałów kablowych oraz możliwość rozbudowy rozdzielni głównej RNN.

7.  Projektant winien uwzględnić w pomieszczeniach tego wymagających montaż opraw oświetleniowych i pozostałego osprzętu elektrycznego typu gniazda, wyłączniki  oraz osprzętu sanitarnego typu baterie umywalkowe, muszle klozetowe.

Instalacje teletechniczne

Dotyczy punktu 10.10. PFU

- Projektant winien przeanalizować czy długość połączeń światłowodowych do głównego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w serwerowni nie przekracza 550 mb.

- Projektant winien zaprojektować okablowanie jako strukturalne.

- W związku z tym, że całość sieci aktualnie funkcjonującej w Szpitalu wykonana jest jako nieekranowana przeanalizować zasadność wykonania części sieci w nowobudowanym bloku jako ekranowaną.

- Przed rozpoczęciem prac projektowych należy również przeanalizować liczbę gniazd RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach.

Branża budowlana

- Należy przeanalizować zastosowanie stali konstrukcyjnej o podwyższonej ciągliwości np. B500S.

- Przy ścianach ocieplanych wełną mineralną przewidzieć wykończenie ścian tynkiem paroprzepuszczalnym.

- Kominy wentylacji grawitacyjnej powyżej ostatniego stropu ocieplić termicznie- na kominach zastosować nasady obrotowe typu Turbowent lub Tulipan.

- Dla całego budynku wykonać bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego celem wyeliminowania deficytu powietrza w budynku, który powoduje powstawanie przeciągów oraz zasysania powietrza przez drzwi zewnętrzne.

- W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zastosować w oknach nawiewniki higrosterowalne.

- Celem ograniczenia strat ciepła przez wentylację grawitacyjną, przeanalizować zastosowanie wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach budynku z odzyskiem ciepła wywiewanego. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania nie uwzględniać punktów 4 i 6.

- W miejsce zaproponowanego wykończenia elewacji piaskowcem i elementami aluminiowymi należy przyjąć tańsze rozwiązanie komponujące się z nowowykonaną elewacją w istniejących obiektach szpitala.

- Przeanalizować możliwość zastosowania stolarki okiennej PCV o parametrach jak dla ślusarki okiennej określonych w PFU.

- Przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych przeanalizować możliwość zastosowania materiałów tańszych o właściwościach zbliżonych do materiałów ujętych w PFU np. zamiast pustaków ceramicznych i cegły kratówki zastosować bloczki silikatowe.

- Przy założeniu, że wszystkie ściany mają być szpachlowane przeanalizować możliwość zastosowania tynków kategorii III.

- Należy przeanalizować możliwość zastąpienia rur spustowych oraz rynien z PCV stalowymi np. alucynk.

- W sali operacyjnej wykończenie ścian wykonać bez spoinową powłoką akrylową, systemem samo sterylizującym zapobiegającym tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów.

- We wszelkich rozwiązaniach budowlanych należy uwzględnić ich funkcjonalność oraz minimalizację kosztów budowy nie obniżając jednak w sposób znaczący standardu projektowanych pomieszczeń oraz zachowując zgodność zastosowanych rozwiązań oraz materiałów z obowiązującymi przepisami i normami.

Zestawienie technologiczne / wyposażenie/

Dotyczy punktu  9.5 PFU

W wyposażeniu budynku bloku operacyjnego należy pominąć lampy operacyjne, ponieważ ujęte zostały w wykazie sprzętu i wyposażenia, który ma być zakupiony przez Szpital w ramach projektu pod nazwą „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Krośnie.

Należy przewidzieć możliwość wykorzystania użytkowanych przez Szpital na centralnej sterylizatorni aktualnie pracujących – sterylizatora parowego o pojemności 600 l oraz przelotowej myjni dezynfektora. Należy przewidzieć zakup sterylizatora parowego o poj.  600 l.