Krosno dnia 17.12.2010 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść zapytania :

1) W PFU, w części dotyczącej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej znajduje się zapis „Należy uwzględnić wymagane dodatkowe rozwiązania techniczne, materiałowe oraz technologiczne wynikające z dekontaminacji pomieszczeń budynku za pomocą nadtlenku wodoru”. Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie co autor miał na myśli.

2) Pomieszczenia serwerowni, UPS i rozdzielni winny być wyposażone w klimatyzację opartą o systemy typu Split. Czy należy przewidzieć urządzenia pracujące w redundancji tj. dwa dla jednego pomieszczenia ?

Treść odpowiedzi :

Ad1). Zamawiający proponuje zamianę w/w zapisu PFU na następujący : „Należy uwzględnić wymagane dodatkowe rozwiązania techniczne, materiałowe oraz technologiczne wynikające z możliwości dekontaminacji wybranych pojedynczych pomieszczeń budynku za pomocą nadtlenku wodoru ( przy użyciu aparatury do wytwarzania tzw. „suchej mgły”) lub generatorów mikrozoli. Projektant powinien zapoznać się z wytycznymi technologicznymi dekontaminacji w/w metodami i uwzględnić je w rozwiązaniu projektowym. Proces dekontaminacji w/w metodami dotyczy pomieszczeń :

- poziom 0,00 tj. sale operacyjne wraz z pomieszczeniami przyległymi (przygotowanie pacjenta i mycie lekarzy) oraz sal wyburzeniowych,

- poziom -3,30 tj. sale OIOM z pomieszczeniami przynależnymi (brudownik, magazyn, łazienka), izolatki i pokoje zabiegowe oraz pomieszczenie 065 dekontaminacji VHP oraz pomieszczenie 078 dekontaminacji VHP w stacji łóżek.

Ad2). Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu Multi Spilt tj. jednej jednostki zewnętrznej dla kilku pomieszczeń zlokalizowanych blisko siebie. Proponuje się rozważyć zastosowanie układu klimatyzacji z centralną zlokalizowaną w wentylatorni.