Załącznik nr 5

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej Szpitala pod potrzeby budowy Bloku Operacyjnego, a w szczególności zaprojektowanie:

- Kompleksowej wymiany armatury i rur na rury PE – polietylenowe w technologii zgrzewania, wraz z równoległym zaprojektowaniem dodatkowej rury PCV dla celów sygnalizacji oraz monitoringu.

- Modernizacji wyposażenia zbiorników wody zapasowej – z wymianą zaworów pływakowych, wyposażenia, drzwi, drabinek, z zastosowaniem podestów ze stali nierdzewnej.

- Zaprojektowanie pokrycia wewnętrznego zbiorników wody zapasowej masą uszczelniającą w technologii bezszwowej i bez-szczelinowej z zachowaniem wymogów sanitarnych dla wody pitnej wraz z wykonaniem uszczelnień rur zasilających, spustowych i wylotowych.

- Układu pomiaru poboru wody w głównej studzience wodomierzowej z sygnalizacją poziomu wody w zbiornikach umożliwiającego zdalny odczyt i analizę parametrów.

- Modernizacji hydroforni – z doborem parametrów i wymiana pomp, zbiorników ciśnieniowych wody i sprężonego powietrza, instalacji, osprzętu i armatury niezbędnej dla funkcjonowania hydroforni. Rurociągi, kolektory należy zaprojektować z rur PE w technologii zgrzewania.

- Zasilania elektrycznego pomp hydroforowych i układu sterującego pracą pomp wraz z rejestracja  czasu pracy pomp  i  ciśnień oraz stanów awaryjnych z możliwością zdalnego odczytu i analizy parametrów.

- Układów pomiarowych dla wody zimnej i ciepłej (pomiar poziomu wody w zbiornikach wody zapasowej) w komorze oraz we wszystkich obiektach szpitala umożliwiających zdalny odczyt i analizę danych. Należy rozważyć możliwość zastosowania liczników ultradźwiękowych dla pomiaru ciepłej wody.

- Montażu awaryjnego hydroforu w budynku A w celu dostosowania ciśnienia wody miejskiej dla potrzeb Szpitala. Hydrofor należy zlokalizować w przestrzeni instalacyjnej w budynku A z uwzględnieniem studzienki i pompy dla przechwycenia wody w wyniku awarii zbiornika. Dla utrzymania ciągłości zasilania pompy w energię elektryczną przewidzieć zastosowanie agregatu prądotwórczego z samo rozruchem wraz z układem SZR (samoczynnie Załączanie Rezerwy) lub zasilanie z istniejącej sieci zasilania bezprzerwowego.

- Systemu poprawy jakości ciepłej wody użytkowej wraz z zapleczem dla utrzymania standardu i parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2007r., Nr 61, poz. 417), przez montaż generatorów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. Urządzenia należy zaprojektować w wymiennikowniach:

- W budynku B dla zapewnienia standardu ciepłej wody użytkowej dla oddziałów w budynkach B i A

- W budynku H dla zapewnienia standardu ciepłej wody użytkowej dla oddziałów zlokalizowanych w tym budynku.

- Instalacji komputera z oprogramowaniem do zbierania danych ze wszystkich punktów objętych opomiarowaniem i ich analizy. Urządzenie należy zlokalizować w dyżurce konserwatorów w budynku B.

- Sieci hydrantowej i hydrantów zewnętrznych zgodnie z wymaganiami przepisów p-poż. I i opracowanym przez firmę Cerbex „Projektem dostosowania Szpitala do wymagań p-poż.”.

Projekt winien obejmować wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż istniejącej sieci zasilającej do głównych rozdzielaczy w przestrzeni instalacyjnej dla każdego budynku kompleksu medycznego oraz przyłączy budynków zaplecza technicznego i gospodarczego za wyjątkiem odcinka sieci przy parkingu SOR tj. od lądowiska do budynku D, którego projekt wykonany będzie na podstawie osobnego opracowania.

Modernizacja sieci wodociągowej musi zapewnić zapotrzebowanie na wodę dla wszystkich obiektów Szpitala, dla powstającego Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna Sterylizacja, przebudowywanego budynku Warsztatów i Zwierzętarni pod potrzeby Oddziału i Poradni Odwykowej oraz Poradni Chorób Zakaźnych oraz projektowanego budynku Stacji Dializ.

- Opracowany projekt musi odwzorowywać istniejący system zasilania w wodę Szpitala przy ulicy Korczyńskiej uwzględnić postęp techniczny w zakresie projektowanych urządzeń i armatury, poprawę niezawodności zasilania w wodę w kontekście konieczności zasilania z tego przyłącza nowego budynku Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizacją oraz winien uwzględniać zapotrzebowanie pod nowo-budowany Blok Operacyjny, przebudowywany budynek Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału i Poradni Odwykowej oraz projektowany budynek Stacji Dializ. Układ połączeń i system zasuw odcinających musi umożliwiać zasilanie budynków medycznych w systemie awaryjnym:

- praca z pominięciem hydroforni oraz zbiorników wody zapasowej,

- nieprzerwaną, określona przepisami pracę tylko ze zbiorników wody zapasowej,

- możliwość drugostronnego zasilania obiektów w przypadku rozszczelnienia nitki.