Załącznik nr 8

Wykaz

koniecznych do zaprojektowania robót instalacyjnych w ramach dostosowania

pomieszczeń budynków przy Korczyńskiej do obowiązujących przepisów

- Instalacja zimnej i ciepłej wody:

- instalacja wody zimnej – należy wymienić piony i poziomy wraz z izolacją i armaturą oraz przewidzieć przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń,

- instalacja wody ciepłej - w ramach prac związanych z modernizacją systemu energetycznego wymieniono poziomy instalacji c. w. wraz z  armaturą  oraz cyrkulacją. Należy uwzględnić  wymianę  pionów  instalacji c.w. wraz z armaturą i cyrkulacją oraz  uwzględnić przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń,

- Instalacja kanalizacji  - należy wymienić  piony i poziomy kanalizacji sanitarnej oraz  uwzględnić przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń.

3. Instalacja centralnego ogrzewania – w ramach prac związanych z modernizacją systemu energetycznego wymieniono instalację c.o, w całości. Należy uwzględnić  przeróbki instalacji związane ze zmianą funkcji pomieszczeń. W budynku H sprawdzić prawidłowość doboru grzejników.

4. Instalacja gazów medycznych - przeróbki instalacji wynikające ze zmiany funkcji pomieszczeń, wymiana: tablic sygnalizacyjnych stanu gazów medycznych, szafek zaworowych, zamontowanego w pomieszczeniach osprzętu w postaci gniazd tlenu, próżni, sprężonego powietrza, podtlenku azotu. Należy przewidzieć montaż zaworów umożliwiających  wyłączanie małych fragmentów instalacji w przypadku konieczności wymiany niesprawnej armatury.

5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji –  zaprojektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach po byłym bloku operacyjnym i OIOM oraz innych pomieszczeniach tego wymagających takich między innymi jak: pomieszczenia diagnostyki obrazowej                      i laboratoryjnej, poczekalni poradni specjalistycznych, poczekalni poradni ortopedycznej,       z wykorzystaniem istniejących,  central wentylacyjno- klimatyzacyjnych.

- Instalacje elektryczne:

► instalacja oświetlenia - przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji, wymiana zestawów przyłóżkowych, osprzętu i opraw oświetleniowych,

► instalacja oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego -  zaprojektować zgodnie              z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia, z uwzględnieniem elementów dotychczas wykonanych

►  instalacja gniazd i siły – przeprojektowanie z wymianą istniejącej instalacji i osprzętu

► instalacja gniazd w układzie IT – należy zaprojektować w pomieszczeniach wymagających tego typu instalacji z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji  projektowej na: Przebudowę sal łóżkowych na sale pooperacyjne, Przebudowę trzech sal chorych na salę intensywnego nadzoru na Pododdziale Udarowym Oddziału Neurologii oraz Przebudowę stacji sn i rozdzielni nn w budynkach szpitala w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa          i Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II

► tablice rozdzielcze oddziałowe – należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową pn.: Przebudowa stacji sn i rozdzielni nn w budynkach szpitala w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. W przypadku konieczności wykonania zasilenia dodatkowych obwodów, tablice należy przeprojektować  w oparciu o w/w dokumentację,

► instalacja przyzywowa  -  zaprojektować nową instalację,

► instalacja okablowania strukturalnego -  przeprojektować istniejącą instalację,

► instalacja domofonów, kontroli dostępu – dla systemu kontroli dostępu zaprojektować centralny układ nadzoru uprawnień, domofony dla pomieszczeń, które tego wymagają. Dla drzwi zewnętrznych zaprojektować zgodny z posiadaną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami ppoż.- system kontroli dostępu.

► instalacje zasilające wind – zaprojektować instalację zapewniającą prawidłowe           i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie wind z wyłączeniem budynku    E  i D.

- Instalacja przeciwpożarowa:

► instalacja sygnalizacji ppoż, - zaprojektować zgodnie  z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia,

►  instalacja DSO -  zaprojektować zgodnie  z ekspertyzą ppoż., która jest przedmiotem tego zamówienia,

Centralkę ppoż i instalację DSO należy rozbudować o moduły umożliwiające wpięcie dodatkowych obwodów. W pomieszczeniu, w którym zamontowane są moduły DSO, zasilacze, akumulatory zaprojektować skuteczną wentylację ze schładzaniem,