Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne

Zakres robót dla naprawy układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

- Demontaż urządzenia wraz z instalacjami w pomieszczeniu sprężarek chłodniczych oraz chłodnicy w pomieszczeniu przechowywania zwłok.

- Dostawa i montaż kompletnego agregatu skraplającego i chłodnicy wraz z osprzętem dla całego układu.

Chłodnica powietrza minimalne wymagania techniczne:

Zakres pracy - temperatura w pomieszczeniu od -20°C do +10°C

- Wentylator: 4 x 250 mm

- Rozstaw lamel: 6,0 mm

- Powierzchnia wymiany ciepła: 28,50 m²

- Moc grzałek: 2700 W

- Wydajność chłodnicza przy 0 st. C w pomieszczeniu 6900 W

Minimalne wymagania techniczne agregatu skraplającego:

  - moc minimalna 5,3 kW

  - zakres stosowania -15C ... +10C,

  - czynnik R404A / R507A,

  - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz),

Warunki montażu:

- Agregat skraplający posadowić na dachu na konstrukcji systemowej o wym. 120 cm x 120 cm, min 60 cm od powierzchni dachu nad pomieszczeniem maszynowni.

- Instalację czynnika chłodniczego i elektryczną zasilającą oraz automatyki sterującej agregatu, chłodnicy należy wykonać w rurach osłonowych a na elewacji jako zakrytą.

- Skrzynkę ze sterownikiem Carel, zabezpieczeniami, aparaturą łączeniową i sygnalizacją stanów awaryjnych zamontować w maszynowni urządzeń chłodniczych.

- Zamawiający wymaga min. 5 letniej pełnej obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu, osprzętu, instalacji i elementów automatyki (minimum 1  przegląd serwisowy rocznie wraz z wymianą elementów zużywających się i eksploatacyjnych)

- Zamawiający wymaga utrzymania temperatury w chłodni nie wyższej niż 4 stopnie Celsjusza.

- Wykonawca dokona naprawy uszkodzeń w elewacji, tynkach wewnętrznych i innych powstałych w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca zutylizuje materiały zdemontowane. Materiały wskazane i nadające się do użycia przekaże Zamawiającemu.

- Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać  między innymi:

- Atest higieniczny

- Deklaracje zgodności

- Schematy i instrukcje obsługi.