Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 24.03.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: „Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”, nr postepowania EZ/215/28/2016

**Pytanie 122**

nawiązując do SIWZ na ww. zadanie zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności dotyczących SIWZ: Kryterium okresu gwarancji pozwala niejednokrotnie wygrać przetarg temu wykonawcy, który składa abstrakcyjne i wręcz nieegzekwowalne zapewnienia. Okazuje się, że często oferowane okresy są dłuższe niż cykl życia produktu. Jeśli zamawiający chce dokonać przebudowy obiektu budowlanego i akceptuje wydłużony termin gwarancji od wykonawcy, to powinien mieć dowód na to, że konstrukcja obiektu, warunki techniczno-budowlane, czy materiały do wybudowania zapewniają taką trwałość. Co więcej, odpowiednio do tego okresu gwarancji zamawiający musi zapewnić adekwatne warunki użytkowania obiektu, w przeciwnym razie wykonawca uchyli się od gwarancji. Inwestor musi zdawać sobie sprawę z wymagań narzucanych wykonawcom, które mogą doprowadzić do ich upadku. To doprowadzi do tego, że zamawiający będzie musiał sam odpowiadać za zastany stan rzeczy. Aby tego uniknąć zamawiający powinien skupić się na odbiorze rzetelnego projektu budowlanego i bieżącym nadzorze nad należytym wykonaniem zamówienia. Zamawiający, który dopuszcza okres gwarancji dłuższy od cyklu życia danego produktu lub taki, który realnie nie będzie w przyszłości wykorzystany, jest winny tego, że ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji – w związku z powyższym wnosimy o ustalenie maksymalnego punktowanego okresu gwarancji.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35 z dnia 15.03.2016 roku**

**Pytanie 123**

Prosimy o potwierdzenie, że oprócz sufitów należy wybiałkować również pasy ścian znajdujące się powyżej poziomu sufitów podwieszanych.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 124**

Z przedmiaru robót wynika, że wszystkie powierzchnie przewidziane do malowania należy pomalować trzykrotnie (poz. 43, 44 przedmiaru robót budowlanych) – prosimy o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 125**

Według nowej dyrektywy z dnia 01.01.2016 roku centrale wentylacyjne mają spełniać określone wytyczne dotyczące sprawności odzysku ciepła na wymienniku oraz poboru mocy elektrycznej wentylatorów. Czy centrale zamontowane na obiekcie Szpital Krosno spełniają powyższą dyrektywę? Proszę również o przekazanie kart doboru central jeżeli takowe występują.

**Odpowiedź: Nie występują nowe centrale, a jedynie istniejące, nieobjęte dyrektywą.**

**Pytanie 126**

Sterowanie klapami przeciwpożarowymi - po zamontowaniu i okablowaniu klap p.poż. należy je podłączyć do istniejącego systemu SAP w obiekcie, po czyjej stronie jest wyposażenie systemu SAP?

**Odpowiedź: Podłączenie, rozruch i uruchomienie klap pożarowych do sytemu SAP należy do zadań Wykonawcy.**

**Pytanie 127**

Według projektu opracowanie zawiera ogólne informację odnośnie sterowania i automatyki. Jeżeli mamy wykorzystać istniejącą instalację, proszę o dostarczenie szerszego opracowania bądź schematów, opisów istniejących rozdzielni wentylacyjnych.

**Odpowiedź: Sterowanie central jest oparte na sterownikach UCS32. Rozwiązania są oparte na uniwersalnych aplikacjach dla tych sterowników.**

**Pytanie 128**

W jakim stanie jest agregat wody lodowej? Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację o uszkodzeniu agregatu. Proszę o oszacowania kosztu naprawy wymienionego urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami dla wykonawców z dnia 15.03.2016 roku**

**Pytanie 129**

W przedmiarze udostępnionym przez Szpital Krosno nie są wyszczególnione wszystkie elementy wentylacyjne, np. klapy p.poż.. W tym wypadku czy jest możliwość wprowadzania dodatkowych pozycji?

**Odpowiedź: Tak, jest możliwość wprowadzenia.**

**Pytanie 130**

W przedmiarze: demontaż i ponowne montowanie nowych kanałów w zakres poszczególnych systemów występują punkty demontażu tłumików akustycznych. W zakres instalacji wentylacji mechanicznej wchodzi ponowny montaż nowych tłumików o przekroju zdemontowanego elementu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 131**

W zakres zadania wchodzi dostarczenie i montaż okapu z dedykowanym wentylatorem?

**Odpowiedź: Okap kuchenny należy dostarczyć bez wentylatora i okap przyłączyć do projektowanego wentylatora kanałowego. Do okapu kuchennego został dedykowany wentylator kanałowy o wydajności 450 m3/h. Okap nie będzie wyposażany w inny wentylator. Praca wentylatorów kanałowych w zmywalni oraz kuchni będzie ciągła wraz z nawiewem.**

**Pytanie 132**

Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że część grzejników zdemontowanych będzie wykorzystana ponownie. Czy Zamawiający jest w stanie podać ilość grzejników do ponownego montażu?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem.**

**Pytanie 132**

W przedmiarze instalacji wentylacji w poz. 9, 10, 11, 46, 47, 48 należy wycenić przepustnice czy klapy p.poż.?

**Odpowiedź: Projekt wentylacji posiada zestawienie akcesoriów wentylacyjnych, który należy wziąć pod uwagę przy wycenie.**

**Pytanie 134**

W zakresie której branży należy ująć panele medyczne nadłóżkowe?

**Odpowiedz: w branży elektrycznej.**

**WYJAŚNIENIA DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 24.03.2016 ROKU**

**W uzupełnieniu pytania 116 z dnia 18.03.2016 roku Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogu zastosowania manometrów w panelach medycznych nadłóżkowych w salach trzyłóżkowych. Manometry należy bezwzględnie zastosować w izolatce.**

**W NAWIĄZANIU DO WYJAŚNIEN DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 18.03.2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY PRZEDKŁADA NOWY RYSUNEK (WM-IZOLATKA) DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA BRANŻY WENTYLACJA I KLIMATYZACJA DOTYCZĄCY POMIESZCZENIA IZOLATKI.**

**Zamawiający wycofuje opublikowany opis techniczny dla instalacji sanitarnych zastępując go nowym plikiem pod nazwą: REHAB.KROSNO\_OPIS\_WM\_ZAM.\_PW\_2016.03.24**

**W NAWIĄZANIU DO WYJAŚNIEN DLA WYKONAWCÓW Z DNIA 18.03.2016 ROKU ZAMAWIAJĄCY PRZEDKŁADA PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DLA BRANŻY WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.**

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE POPRZEDNIE RYSUNKI (WM-01, WM-02, WM-03, WM-04, WM-05, WM-06) oraz OPIS ZOSTAJĄ ANULOWANE.**

Z poważaniem