Załącznik nr 5

Zakres niezbędnych do wykonania zamówienia oraz założenia do projektowania

- Zakres prac niezbędnych do wykonania:

- Dostawa i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w wykonaniu dublo ze sterowaniem objętościowym (przez jedna kolumnę stacji przepływa woda, która zostaje zmiękczona, natomiast druga pozostaje w stanie czuwania. Po uzdatnieniu określonej ilości wody pierwsza kolumna zostaje poddana automatycznej regeneracji a zawór sterujący,  kieruje przepływ wody na druga kolumnę)

- Wykonanie instalacji łączącej stację uzdatniania wody z istniejącymi rurociągami dostarczającymi wodę do urządzeń pralniczych

- Podłączenie nowego układu uzdatniania do istniejącego zbiornika magazynującego wodę zmiękczoną o temperaturze 30-35 º C

- Wykonanie instalacji podgrzewu wody uzdatnionej do 30-35 º C ( wymiennik ciepła, automatyka sterująca, w tym również do zbiornika wyrównawczego na wodę uzdatnioną, rurociągi, izolacja cieplna, armatura regulacyjna)

- Założenia do projektowania

- zużycie wody uzdatnionej – 30 m3 / zmianę

- Przeciętny czas pracy pralni – 16 godzin/ dobę

- Przeciętne zużycie wody  uzdatnionej – 1,87 m3 / godzinę

- Maksymalny minutowy pobór wody – pobór wody przez jedną pralnicę 750 l w okresie 1 minuty x 4 pralnice = 3 000 l/ min. Pralnice w swoim cyklu pobierają 	zimna wodę surową do płukania, dwukrotnie ciepła wodę uzdatnioną do płukania, 	ciepłą wodę uzdatniona do prania oraz trzykrotnie płukanie końcowe w kolejności 	odwrotnej jak w płukaniu wstępnym. Pobór wody 3 m3 / min. wystąpi w przypadku, 	jeżeli 4 pralnice w jednym momencie pobierają wodę o jednakowych parametrach 	Woda uzdatniona o temperaturze 30-35 º C magazynowana będzie w istniejącym izolowanym zbiorniku o pojemności 30 m3. Maksymalne zużycie godzinowe wody uzdatnionej przy założeniu, że 4 pralnice pracują równocześnie wynosi 15 m3/ godzinę

- Wymagania twardości wody przed urządzeniami pralniczymi ( 4 º niemieckich.

- Zawartość żelaza maksymalnie do 0,1 mg/ litr

- Zawartość manganu maksymalnie do 0,05 mg/litr.

- Temperatura wody ciepłej uzdatnionej 30-35 º C